- 南通市妇幼保健院厨房油烟排放及隔油池改造工程设计方案

- 一、设计方案、技术措施、施工工艺描述；

1.1工程描述：

本项目位于南通市妇幼保健院，原隔油设备和排放方式已无法满足使用要求，需改造。

（1）现将一二楼厨房油烟通过油烟立管汇总到六层屋面净化后排放。安装部分包括对原有排烟管道及设备的清理拆除、新增油烟立井内风管、新排烟管道安装与连接、二楼烟罩安装、净化设备及风机安装等。

（2）供应两台不锈钢隔油池（CY-35-GS）并提供安装事宜；安装部分包括对原有隔油池的清理拆除、基坑扩挖、地基夯实、基坑找平重建、设备安装、管线对接、基坑回填、断面修复等。

1.2施工设计标准

- CJ/T295-2008 中华人民共和国城镇建设行业标准《餐饮废水隔油器》

- GB50015-2003 建筑给水排水设计规范

- CJ3082-1999 污水排入城市下水道水质标准

GB/T18883-2002 室内空气质量标准

GB3096-93 城市区域环境噪声标准

GB/T12455-1990 宾馆、饭店合理用电

GB 18483-2001  饮食业油烟排放标准

HJ/T 193－2005 饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)

GB/T 3797-2016  电气控制设备

GB 4208-2008  外壳防护等级 ( IP 代码 )

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第一部分：通用部分

本工程质量标准符合中华人民共和国国家标准、行业标准以及地方标准。

1.3设计方案

经现场实地勘察测量，经研究现拟定施工方案如下：

a)工艺描述

1.风管加工，法兰对接

2.屋面基础浇筑，风机落地安装带减震，净化器落地安装

3.管路安装需开挖沟槽，铺设管路布置承压措施；

4. PVC压力管；

5.通气管弯头处均设置检修口，所有管线穿墙均设套管；

6. 设备安装打表找平，进出水管线放好自流坡度。

新风管连接、管井内风管安装

原净化设备清理拆除

原屋面设备安装、风管预制作

b)施工工艺流程

原隔油池清理拆除

基坑重建夯实找平

基坑开挖

管线预埋安装

管线试压

设备进场就位

设备调试

路面恢复

现场清理打扫

培训/验收交付

- 二、设备安装示意图

- 1.隔油池部分

2.油烟净化器部分

（六楼屋面安装示意）

（二楼管道）                       （一楼管道）

- 一楼管道500*800

- 二楼管道400*400

- 井内主管道400*1200，材质201不锈钢，壁厚1.0mm。

- （六楼屋面）

- 油烟净化器

- 设备尺寸1775*848*1445

- 重量386KG 法兰尺寸1470*1244

- 风机

- 风机尺寸1420*1520*1460

- 重量720KG 进风口尺寸1295*1195

- 主要设备清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 参考规格型号 | 数量（台） | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢隔油池 | CY-35-GS | 2 | 1、设备尺寸：L*W*D=3000*1500*1215(mm)； 2、流量：35m3/h； 3、进水口：DN150/出水口：DN150； 4、进出水管接驳方式，抱箍连接，穿墙采用套管保护； 5、材质：SUS304；壁厚2.0mm 6、基坑盖板为预制盖板，封口按盖板尺寸预留。 |  |
| 2 | 高效油烟净化器 | PMT480A | 1 | 1、设备尺寸：L*W*H=1775*848*1445(mm)； 2、风量：48000 m3/h； 3、净化效率≥90%，整机通过CCEP检测认证； 4、内部电场数量≥8个、电场材质为不锈钢； 5、高压电源数量≥4个，且专用高压电源为原厂生产同时出具高压电源CCEP认证。 | 高压放电区域采用电离丝放电技术，不得采用传统锯齿片工艺 |
| 3 | 高效排烟风机 | DYKF-30’’30KW | 1 |  | 30KW30寸 |

隔油池要求

参考自控图（投标自行考虑，含屋面不锈钢防雨电箱）